- ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Има за цел да регламентира реда за профилактика на сървъри, активно мрежово оборудване и UPS в „С&Т България“ ЕООД.

- ИНСТРУКЦИИ

  - Периодичната техническа профилактика на сървъри, активно мрежово оборудване и UPS, се извършва от системен инженер от отдел T със следната периодичност:

- Сървъри - 1 година;

- Външен оглед

- Вътрешно почистване

- Активно мрежово оборудване - 1 година

- Външен оглед и почистване

- UPS - 6 месеца

  - Периодичното техническо обслужване на непрекъсваемите захранващи устройства се извършва и включва:

- Външен оглед и почистване на UPS ;

- Сваляне на входното му захранващо напрежение с цел разреждане на батериите и оценка на работоспособността им.

  - На всеки две години се подменят акумулаторните батерии, независимо от състоянието им. Тогава се прави и вътрешен оглед и почистване на UPS.

  - Гореописаните действия се извършват при неработещо състояние на конфигурациите обслужвани от конкретния UPS, с цел надеждната им работа. При изтичане на сроковете, обслужването се извършва веднага след спиране на съоръженията.

- ПОЗОВАВАНИЯ И СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

PIS 05 		Сигурност на сървърите

RDI 05-01 	 Дневник на системния администратор